- 服务要求

（一）空气过滤器更换要求：

1、初效过滤器每半年更换一次；中效过滤器每半年更换一次；亚高效过滤器每半年更换一次；高效过滤器每两年更换一次。

2、各型号过滤器单价应包含材料、运输、更换费用。

（二）空气过滤器技术参数及各规格数量汇总表

| 空 气 过 滤 器 | 1、初效G4:初阻力≤45pa,过滤效率≥90%，过滤直经5um微尘。外框采用≥1mm厚铝型材。滤料自然厚度为≥15mm厚G4无纺布，内芯为直径≥3.5mm子母扣钢筋支架。过滤材料要求满足环保要求； 2、中效过器F8:初阻力≤120Pa，过滤效率为≥90%，过滤直经0.5-1um微尘。外框采用≥1mm厚铝型材。优质化纤过滤材料、低阻力高容尘量、过滤材料要求满足环保要求； 3、亚高效H11：初阻力≤100Pa，过滤效率≥95%，过滤直经0.5um微尘。边框采用≥1mm厚铝型材。内芯:EVA热溶胶为分隔物。超细玻纤滤纸，聚胺脂胶AB为密封物。双面护网防静电。过滤材料要求满足环保要求； 4、高效（包含H13和H14）：H13：初阻力≤220pa，过滤效率≥99.995%，过滤直经0.3um微尘。H14：初阻力≤220pa，过滤效率≥99.999%，过滤直经0.3um微尘。边框采用≥1.5mm厚铝型材。内芯:EVA热溶胶为分隔物。超细玻纤滤纸，聚胺脂胶AB为密封物。双面护网防静电网。过滤材料要求满足及环保要求； 5、各型号过滤器均须出具合格证、检测报告。 |
| --- | --- |

| 北院区汇总单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 级别 | 尺寸 | 材质 | 单位 | 单次数量 | 总数量 | 备注 |
| 1 | 初效板式 | G4 | 595*595*46 | 子母扣、铝合金外框 | 个 | 13 | 52 | 每半年更换一次 |
| 2 | 初效板式 | G4 | 490*595*46 | 子母扣、铝合金外框 | 个 | 25 | 100 | 每半年更换一次 |
| 3 | 初效板式 | G4 | 290*595*46 | 子母扣、铝合金外框 | 个 | 21 | 84 | 每半年更换一次 |
| 4 | 初效板式 | G4 | 290*490*46 | 子母扣、铝合金外框 | 个 | 2 | 8 | 每半年更换一次 |
| 5 | 中效袋式 | F8 | 592*592*381*6 | 化纤、铝合金外框 | 个 | 11 | 44 | 每半年更换一次 |
| 6 | 中效袋式 | F8 | 490*592*381*5 | 化纤、铝合金外框 | 个 | 27 | 108 | 每半年更换一次 |
| 7 | 中效袋式 | F8 | 287*592*381*3 | 化纤、铝合金外框 | 个 | 21 | 84 | 每半年更换一次 |
| 8 | 中效袋式 | F8 | 287*490*381*3 | 化纤、铝合金外框 | 个 | 2 | 8 | 每半年更换一次 |
| 9 | 亚高效 | H11 | 310*310*50 | 铝合金外框 | 个 | 7 | 28 | 每半年更换一次 |
| 10 | 亚高效 | H11 | 310*410*50 | 铝合金外框 | 个 | 2 | 8 | 每半年更换一次 |
| 11 | 亚高效 | H11 | 360*460*50 | 铝合金外框 | 个 | 15 | 60 | 每半年更换一次 |
| 12 | 高效 | H14 | 320*320*90 | 铝合金外框 | 个 | 23 | 23 | 每两年更换一次 |
| 13 | 液槽高效 | H14 | 320*320*95 | 铝合金外框 | 个 | 95 | 95 | 每两年更换一次 |
| 14 | 高效 | H14 | 484*484*90 | 铝合金外框 | 个 | 38 | 38 | 每两年更换一次 |
| 15 | 液槽高效 | H14 | 484*484*95 | 铝合金外框 | 个 | 28 | 28 | 每两年更换一次 |
| 16 | 液槽高效 | H14 | 968*484*95 | 铝合金外框 | 个 | 8 | 8 | 每两年更换一次 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 776 |  |

| 南院区汇总单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 级别 | 尺寸 | 材质 | 单位 | 单次数量 | 总数量 | 备注 |
| 1 | 初效板式 | G4 | 595*595*46 | 子母扣、铝合金外框 | 个 | 10 | 40 | 每半年更换一次 |
| 2 | 初效板式 | G4 | 490*595*46 | 子母扣、铝合金外框 | 个 | 4 | 16 | 每半年更换一次 |
| 3 | 初效板式 | G4 | 290*595*46 | 子母扣、铝合金外框 | 个 | 47 | 188 | 每半年更换一次 |
| 4 | 中效袋式 | F8 | 592*592*381*6 | 化纤、铝合金外框 | 个 | 10 | 40 | 每半年更换一次 |
| 5 | 中效袋式 | F8 | 490*592*381*5 | 化纤、铝合金外框 | 个 | 4 | 16 | 每半年更换一次 |
| 6 | 中效袋式 | F8 | 287*592*381*3 | 化纤、铝合金外框 | 个 | 47 | 188 | 每半年更换一次 |
| 7 | 亚高效 | H11 | 388*288*45 | 铝合金外框 | 个 | 5 | 20 | 每半年更换一次 |
| 8 | 亚高效 | H11 | 400*350*45 | 铝合金外框 | 个 | 2 | 8 | 每半年更换一次 |
| 9 | 亚高效 | H11 | 405*300*50 | 铝合金外框 | 个 | 4 | 16 | 每半年更换一次 |
| 10 | 亚高效 | H11 | 455*200*50 | 铝合金外框 | 个 | 1 | 4 | 每半年更换一次 |
| 11 | 亚高效 | H11 | 455*300*50 | 铝合金外框 | 个 | 1 | 4 | 每半年更换一次 |
| 12 | 亚高效 | H11 | 455*350*50 | 铝合金外框 | 个 | 2 | 8 | 每半年更换一次 |
| 13 | 亚高效 | H11 | 488*270*50 | 铝合金外框 | 个 | 1 | 4 | 每半年更换一次 |
| 14 | 高效 | H14 | 320*320*70 | 铝合金外框 | 个 | 3 | 3 | 每两年更换一次 |
| 15 | 液槽高效 | H14 | 320*320*95 | 铝合金外框 | 个 | 11 | 11 | 每两年更换一次 |
| 16 | 高效 | H14 | 484*484*70 | 铝合金外框 | 个 | 12 | 12 | 每两年更换一次 |
| 17 | 液槽高效 | H14 | 484*484*95 | 铝合金外框 | 个 | 4 | 4 | 每两年更换一次 |
| 18 | 液槽高效 | H14 | 630*630*95 | 铝合金外框 | 个 | 4 | 4 | 每两年更换一次 |
| 19 | 液槽高效 | H14 | 968*484*95 | 铝合金外框 | 个 | 1 | 1 | 每两年更换一次 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 587 |  |